НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Расчетная работа №2

по дисциплине „Основы охраны труда”

Тема. Выбор типа и определение необходимого

количества первичных средств пожаротушения

Вариант № 5

Виконав студент:

Группа  507

Дышлюк Алина

Проверил:  доцент Русаловский А.В.

2009

- Цель занятия: Предоставить студентам практику из определения необходимого количества и типа огнетушителей для оснастки производственных, складских, общественных и административных помещений, зданий и сооружений, в зависимости от категории помещений и класса ожидаемых пожаров.

ЗАДАНИЕ. Определить необходимое количество и выбрать тип огнетушителей для оснастки помещений в зависимости от их назначения, размера, категории за взрывопожарной  и пожарной опасностью, классу ожидаемого пожара и других условий. Расчет нужно выполнить согласно нанесенным вариантам исходных данных, приведенными  в таблице Д3 (см. дополнение 3).

ОПРЕДЕЛИТЬ:

1. Допустимые типы огнетушителей, рекомендуемых для оснастки помещения заданной категории.

2. В зависимости от характеристики помещения и его оборудования, а также от размеров  возможного пожара выбрать для оснастки помещения конкретный тип огнетушителей.

3. В зависимости от площади помещения определить необходимое количество огнетушителей избранного типа.

4. Дать рекомендации относительно размещения огнетушителей в помещении.

| № варианта | Категория помещений | Класс возможного пожара | Площадь помещения м2 | Дополнительная оснастка помещения |  |  | Размер очага возможного пожара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Електродвигатели и електрообо рудование | Компьютеры и оргтехника | Архив, библиотека |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Б | В | 400=4010 | - | - | - | незначительный |

| Категория помещений | Характеристика веществ и материалов, которые находятся (используются) в помещении |
| --- | --- |
| Б взрывопожароопасная | Горючая пыль или волокна, легковоспламеняющейся жидкости с температурой вспышки больше 28 °С, горючие жидкости в таком количестве, которые могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси или паровоздушные, при вспыхивании которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, которое превышает 5 кПа. |

| Класс пожара | Хар-тика горючих веществ и материалов, объекта, который горит |
| --- | --- |
| В | Горючие жидкости или твердые вещества, которые растапливаются при нагревании (нефтепродукты, спирты, каучук, стеарин, некоторые синтетические материалы) |

Решение.

1. Определяем, какого вида огнетушители (переносные или передвижные) следует принять к установке.

Главным критерием выбора вида огнетушителей является величина возможного участка пожара. Поскольку размер участка возможного пожара ожидается незначительный, принимаем решение об оснастке помещения переносными огнетушителями.

2. Определяем рекомендуемые типы огнетушителей.

Для этого пользуемся  табл. 2, раздел 1. «. Помещение категории А, Б, а также В с наличием горючих газов и жидкостей». Определяем, что для наших исходных условий {помещениями категории Б, класс возможного пожара – В} она содержит рекомендации относительно оснащения порошковыми огнетушителями.

Пользуясь рекомендациями таблицы Д4 относительно порошковых огнетушителей, определяем, что для защиты промышленных объектов рекомендуемыми являются такие типы переносных порошковых огнетушителей: ОП-5, ОП-6, ОП-9, ОП-12

3. Определяем количество огнетушителей.

Опять возвращаемся к табл. 2, раздел 1. «Помещение категории А, Б, а также В с наличием горючих газов и жидкостей». Для площади нашего цеха 400 кв. м =(2*200) кв. м по данным таблицы 2 находим необходимое количество порошковых огнетушителей для каждого из заказных типов.

4. Определение  эффективности огнетушителей за их огнетушительной способностью.

Пользуясь таблицей Д3 дополнения 3 для выбранных типов огнетушителей определяем суммарный коэффициент эффективности для всех огнетушителей за их огнетушительной способностью относительно гашения модельных очагов пожаров (для пожара класса А или класса В). Результаты заносим в табл... 6 (строчка 6)

Таблица 6. Выбор огнетушителей для оснастки производственных помещений

| 1. | Типы огнетушителей | ОП-5, ОП-6 | ОП-9 | ОП-12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Их количество для площади 200 кв.м | 8 | 6 | 4 |
| 3. | Их количество для площади 400 кв.м | 16 | 12 | 8 |
| 4. | Коэффициент эффективности огнетушителя для пожара класса В | 8 | 13 | 17 |
| 5. | Суммарный коэффициент эффективности для всех огнетушителей | 16*8=128 | 12*13=136 | 8*17=136 |
| 6. | Принят тип огнетушителей |  |  | + |

4. Окончательно принят тип огнетушителей.

Учитывая удобство эксплуатации огнетушителей, и обустройство мест их расположения, принимаем решение, что 16 огнетушителей для одного цеха – многовато, а варианты с 12 и 8 огнетушителями являются приблизительно равноценными как по количеству так и по суммарному коэффициенту эффективности огнетушителей (в этом примере оценка эффективности для пожара класса В не является решающим фактором). Принимая во внимание то, что ячейками возможного пожара являются электродвигатели станков, окончательно выбираем из всех возможных вариантов оснастку цеха огнетушителями типа ОП-12 в количестве 8 шт.

5. План расположения огнетушителей. Расстояние от возможного очага пожара к месту расположения огнетушителя.

Чаще всего огнетушители располагают около стен помещения (на стенах) и в проходах. Расстояние между огнетушителями и местом возможного воспламенения должно составлять не больше 70 м. Это расстояние следует оценивать на плане помещения не по прямой, а по проходам между оборудованием. Обычно проходы обустраивают параллельно стенам помещения.

Для оценки расстояния от наиболее удаленного от огнетушителей очага возможного пожара к ближайшему огнетушителю на плане помещения цеха обозначим места установки огнетушителей (рис.2).

В нашем случае очевидно, что расстояние между огнетушителями и самым отдаленным от них местом возможного воспламенения с учетом расположения оборудования в цехе составляет гораздо меньше 70 метров.

Вывод.

Для оснастки механического цеха, который за взрывопожарной и пожарной опасностью принадлежит к категории Б, класс возможного пожара В, выбрано к установке 8 порошковых огнетушителей типа ОП-12.