Общие понятия, термины и их определения

В соответствии с ГОСТ 12.2.047 под термином “огнетушитель” понимается переносное или передвижное устройство для тушения очага пожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.
По способу доставки к очагу пожара огнетушители делятся на переносные (массой до 20 кг) и передвижные (массой не менее 20, но не более 400 кг). При этом, передвижные огнетушители могут иметь одну или несколько емкостей для зарядки огнетушащих веществ, смонтированных на тележке. Наличие колес или тележки является отличительной особенностью передвижных огнетушителей. Очаг пожара представляет собой место первоначального возникновения пожара.
Данное определение важно для понимания случаев применения огнетушителей. Они предназначены для локализации или тушения пожара на начальной стадии его развития, т.е. когда пожар не вышел за границы места первоначального возникновения.
Под огнетушащим веществом (ОТВ) понимается вещество, обладающее физико-химическими свойствами, позволяющими создать условия прекращения горения.
В качестве ОТВ в современных огнетушителях применяются:
• вода для охлаждения зоны горения и разбавления (флегматизации) газопаровоздушной горючей среды водяными парами, или вода с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые снижают поверхностное натяжение огнетушащей жидкости и улучшают ее проникающую способность вглубь горящего материала;
• водные растворы пенообразующих веществ для образования химической или воздушно-механической пены, способствующие изоляции зоны горения и охлаждению горящих компонентов;

• порошок, который ингибирует (тормозит) химические процессы горения и изолирует зону горения;
• газ (углекислота, хладон), разбавляющий (флегматизирующий) газопаровоздушную горючую смесь и ингибирующий химические процессы горения;
• комбинированные составы (например, пена-порошок), используемые в передвижных огнетушителях, для комбинированного воздействия на очаг пожара (охлаждение-флегматизация-ингибирование).

Все огнетушащие вещества по своим параметрам должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов Российской Федерации.
В качестве газа для вытеснения ОТВ из огнетушителей закачного типа и заряда для газовых баллонов огнетушителей применяются: воздух, азот, диоксид углерода, инертные газы (гелий, азот) или их смеси. При этом, точка росы для газов, используемых в хладоновых и порошковых огнетушителях, должна быть не выше их минимальной температуры эксплуатации.
Газогенерирующие элементы (см. гл. 1.2) в огнетушителях для вытеснения ОТВ также допускается применять только в том случае, если они прошли промышленные испытания и рекомендованы к применению в пожарной технике. При этом, конструкция любого газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания в ОТВ каких-либо его фрагментов или шлаков.

Классификация огнетушителей и ОТВ

Современная классификация огнетушителей производится по следующим показателям:
• по способу доставки к очагу пожара (см. гл. 1.1);<
• по видам применяемых ОТВ;
• по принципу вытеснения ОТВ;
• по значению рабочего давления вытесняющего газа;
• по возможности и способу восстановления технического ресурса;
• по назначению тушения пожаров различных классов.

Огнетушители в соответствии с видами применяемых ОТВ подразделяют на:
1. Водные (ОВ).
Водные огнетушители по виду выходящей струи подразделяют на:
а) огнетушители с компактной струей ОВ(К);
б) огнетушители с распыленной струей (средний диаметр капель более 150 мкм) ОВ(Р);
в) огнетушители с мелкодисперсной распыленной струей (средний диаметр капель 150 мкм и менее) ОВ(М).
2. Воздушно-эмульсионные (ОВЭ) с фторсодержащим зарядом (концентрация поверхностно-активных веществ более 1 % об.).
3. Пенные, которые подразделяются на:
а) химические пенные (ОХП) с зарядом химических веществ, которые в момент приведения огнетушителя в действие вступают в реакцию с образованием пены и избыточного давления.
б) воздушно-пенные (ОВП) с зарядом водного раствора пенообразующих добавок и специальным насадком, в котором за счет эжекции воздуха образуется и формируется струя воздушно-механической пены.
Огнетушители воздушно-пенные по параметрам формируемого ими пенного потока подразделяют на:
• низкой кратности, кратность пены от 5 до 20 вкл. ОВП(Н);
• средней кратности, кратность пены свыше 20 до 200 вкл. ОВП(С).
В качестве поверхностно-активной основы заряда воздушно-пенного огнетушителя применяют пенообразователи общего или целевого назначения.
В зависимости от химической природы заряда воздушно-пенные огнетушители подразделяются на:
• с углеводородным зарядом ОВП(У) и
• фторсодержащим зарядом ОВП(Ф);
4. Порошковые (ОП).
Огнетушащие порошки в зависимости от классов пожара, которые ими можно потушить, делятся на:
• порошки типа АВСЕ основной активный компонент фосфорно-аммонийные соли;
• порошки типа ВСЕ основным компонентом этих порошков могут быть бикарбонат натрия или калия; сульфат калия; хлорид калия; сплав мочевины с солями угольной кислоты и т. д.;
•<порошки типа Д основной компонент хлорид калия; графит и т. д.
В зависимости от назначения порошковые составы делятся на порошки общего назначения (типа АВСЕ, ВСЕ) и порошки специального назначения (которые тушат, как правило, не только пожар класса D, но и пожары других классов).
5. Газовые, которые подразделяются на:
а) углекислотные (ОУ) с зарядом двуокиси углерода.
б) хладоновые (ОХ) с зарядом огнетушащего вещества на основе галоидированных углеводородов.
6. Комбинированные - с зарядом двух различных огнетушащих веществ (например, порошок и раствор пенообразователя), которые находятся в разных емкостях огнетушителя.

Все огнетушители по возможности и способу восстановления технического ресурса подразделяют на:
• перезаряжаемые и ремонтируемые;
• неперезаряжаемые.

По принципу вытеснения огнетушащего вещества огнетушители подразделяют на:
а) закачные (з) (заряд ОТВ и корпус огнетушителя постоянно находятся под давлением вытесняющего газа или паров огнетушащего вещества);
б) с баллоном сжатого или сжиженного газа (б) (избыточное давление в корпусе огнетушителя создается сжатым или сжиженным газом, содержащимся в баллоне, располагаемом внутри корпуса огнетушителя или снаружи);
в) с газогенерирующим элементом (г) (избыточное давление в корпусе огнетушителя создается в результате выделения газа в ходе химической реакции между компонентами заряда специального элемента огнетушителя);
г) с термическим элементом (подача огнетушащего вещества осуществляется в результате теплового воздействия на ОТВ электрического тока или продуктов химической реакции компонентов специального элемента);
д) с эжектором (подача огнетушащего вещества осуществляется в результате эжекции ОТВ потоком выходящего газа).

По значению рабочего давления вытесняющего газа огнетушители подразделяют на:
• огнетушители низкого давления (рабочее давление ниже или равно 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20±2)°С);
• огнетушители высокого давления (рабочее давление выше 2,5 МПа при температуре окружающей среды (20±2)°С).

По назначению, в зависимости от вида заряженного ОТВ, огнетушители подразделяют:
• для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А);
• для тушения загорания жидких горючих веществ (класс пожара В); для тушения загорания газообразных горючих веществ (класс пожара С);
• для тушения загорания металлов и металлсодержащих веществ (класс пожара D);
• для тушения загорания электроустановок, находящихся под напря-жением (класс пожара Е).

Огнетушители могут быть предназначены для тушения нескольких классов пожара.

Требования НПБ 155 к документации на огнетушитель

Конструкторская документация на огнетушители, изготавливаемые в Российской Федерации, должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и откорректирована по результатам испытаний с присвоением в установленном порядке литеры “А”.

Технические условия на огнетушитель должны быть разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114. В технических условиях должно быть указано обозначение комплекта рабочих чертежей, которому соответствует огнетушитель. В приложении технические условия должны содержать сборочный чертеж, рисунок или упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде с указанием наименования и обозначения по заводскому каталогу составных частей, материалов сборочных единиц и деталей огнетушителя. Помимо этого у изготовителя должен быть комплект рабочих чертежей огнетушителя, каталог деталей и сборочных единиц и ведомость покупных изделий. Огнетушители, оснащаемые источниками вытесняющего газа разных изготовителей или имеющие одну из основных сборочных единиц, которая может быть изготовлена из разных материалов (например, головка огнетушителя изготавливается из латуни и из полимерного материала), должны обозначаться как различные модели. Должно быть четко указано, чем одна модель огнетушителя отличается от другой, и приведены примеры их обозначения.

В технических условиях на огнетушитель должны быть приведены обозначение (в соответствии с требованиями НПБ 199) и технические условия для баллона высокого давления или газогенерирующих устройств, которыми может комплектоваться данный огнетушитель. Этикетка огнетушителя и его эксплуатационные документы (руководство по эксплуатации, руководство по техническому обслуживанию и перезарядке для огнетушителей многоразового пользования) должны быть выполнены на русском языке (в том числе и для огнетушителей, импортируемых из-за границы) в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601, ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017 и настоящих НПБ.

При комплектации огнетушителя сборочными единицами или огнетушащим веществом (ОТВ), приобретаемыми у других организаций, приводят ведомость покупных изделий, в которой указывают их наименование, номер технических условий или другого документа, которому соответствует данная сборочная единица или ОТВ. Для изделий, поставляемых из-за рубежа, указывают их обозначение, предприятие-изготовитель и страну.

Каждый огнетушитель должен быть обеспечен руководством по эксплуатации (совмещенным с паспортом), выполненным в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601, ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017. Руководство по эксплуатации должно содержать сведения, позволяющие потребителю надлежащим образом установить и использовать огнетушитель.
Оно должно включать следующие разделы:
• титульный лист;
• назначение и основные технические характеристики огнетушителя;
• комплект поставки;
• устройство и принцип работы огнетушителя (с необходимыми иллюстрациями);
• порядок работы с огнетушителем во время тушения пожара (обязательное указание о необходимости пятисекундной задержки для огнетушителей с газовым баллончиком или газогенерирующим устройством, о пространственном положении огнетушителя с допустимым углом отклонения от этого положения во время тушения очага пожара, о рекомендуемом безопасном расстоянии, с которого следует начинать тушение, рекомендуемые тактические приемы при тушении очага пожара различных веществ);
• указания о мерах безопасности при работе с огнетушителем. Предупреждение о возможных вредных воздействиях на организм человека при использовании данного огнетушителя;
• порядок эксплуатации огнетушителя, в котором должны быть указаны правила установки огнетушителя на защищаемом объекте, периодичность и объем проверок, испытаний и перезарядки огнетушителя, значения и допуски изменения параметров, которые контролируют в ходе проведения проверок. В руководстве по эксплуатации обязательно должно быть указание о том, что техническое обслуживание и перезарядка огнетушителя могут проводиться только организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, а также указание, что при ремонте следует использовать детали и ОТВ, рекомендованные изготовителем данного огнетушителя;
• порядок транспортирования и хранения огнетушителя;
• имеющиеся сертификаты на огнетушители (номера, кем выданы и до какого срока они действуют);
• свидетельство о приемке (с указанием, какой именно маркой ОТВ заряжен огнетушитель) и свидетельство о продаже огнетушителя;
• гарантийные обязательства предприятия-изготовителя;
• примеры таблиц, заполняемых при техническом обслуживании огнетушителя;
• адрес, телефон и полное наименование организации-изготовителя огнетушителя.

Предприятие-изготовитель разрабатывает руководство по техническому обслуживанию и рекомендации по ремонту и перезарядке, каталог деталей и сборочных единиц, ведомость покупных изделий для каждой модели выпускаемого огнетушителя.
Руководство по техническому обслуживанию и рекомендации по ремонту и перезарядке огнетушителя, а также заводской каталог сборочных единиц и деталей огнетушителя должны (на договорных началах) направляться по запросу в организации, осуществляющие контроль за техническим состоянием, ремонт, испытание и перезарядку данных огнетушителей. Они должны содержать необходимые инструкции по оценке технического состояния, разборке, испытанию, перезарядке, сборке и маркировке огнетушителя, требования к источникам вытесняющего газа, марки ОТВ, рекомендуемые для зарядки в огнетушитель, указание о требуемой периодичности испытания и перезарядки огнетушителя. Руководство по техническому обслуживанию должно содержать упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде или в разрезе с указанием наименования, обозначения и материала по заводскому каталогу составных частей, сборочных единиц и деталей огнетушителя. Для покупных деталей указывается их наименование, обозначение и номер технических условий.
Каталог деталей и сборочных единиц должен содержать упрощенную схему огнетушителя в разобранном виде или в разрезе, эскизы, список и номера деталей с указанием материалов всех деталей, запасных частей и покупных изделий для каждой модели огнетушителя.

Переносные огнетушители

Классификация и обозначение

Переносные огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества подразделяют на [ГОСТ Р 51057-2001]: водные (ОВ), воздушно-эмульсионные (ОВЭ), воздушно-пенные (ОВП), порошковые (ОП) и газовые (ОУ или ОХ).
В зависимости от вида заряженного ОТВ огнетушители могут использоваться для тушения загораний одного из классов пожаров А, В, С и Е или нескольких из них [8].

Огнетушители должны иметь следующую структуру обозначения Х-Х(х) -Х Х-Х(Х)
1 2 3 4 5 6 7
где:
1 - вид огнетушителя в зависимости от заряженного огнетушащего вещества (ОВ, ОВП,ОВЭ, ОП,О У,ОХ);
2 - номинальная масса заряженного ОТВ, выраженная в килограммах (для порошковых и газовых огнетушителей), или объем заряженного ОТВ, выраженный в литрах (для водных и пенных огнетушителей)* ;
3 - условное обозначение типа огнетушителя по принципу создания давления в его корпусе (з, б, г);
4 - класс пожара (А, В, С, Е) для тушения которого предназначен огнетушитель;
5 - модель огнетушителя (01, 02 и т.д.);
6 - условное название огнетушителя (при его наличии)**;
7 - дополнительное условное обозначение огнетушителя (при его нали-чии)2).

*) Количество ОТВ (более 1 кг или более 1 л), заряженное в огнетушитель, должно быть кратно целому числу (допускается до 01.01.2004 г.приводить количество ОТВ в обозначении огнетушителя, округленное до целого числа).
**) Дополнительное (необязательное) название и (или) условное обозначение огнетушителя, например, по области применения (Т транспортный, Ш шахтный и др.), по свойствам заряженного ОТВ (“Углеводородный” или ФторПАВ для огнетушителя, имеющего, соответственно, углеводородный или фторсодержащий заряд) и т. д. При использовании дополнительного сокращенного обозначения оно должно быть полностью расшифровано в наименовании огнетушителя. Вид огнетушителя и его дополнительное обозначение приводят прописными буквами русского алфавита, условное обозначение принципа или продолжительности создания давления в корпусе огнетушителя - строчной буквой русского алфавита, класс пожара прописной буквой латинского алфавита.

Пример условного обозначения:
воздушно-пенного огнетушителя, имеющего объем заряда ОТВ 10 л, закачного, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса А) и жидких горючих веществ (пожар класса В), модели 01, с углеводородным зарядом:
ОВП - 10(3) - АВ- 01 (УгПАВ) по ГОСТ Р 51057-2001
порошкового огнетушителя, заряженного 5 кг ОТВ, оснащенного баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса А), жидких (пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар класса С), а также электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е), модели 03, предназначенного для использования в шахтах:
ОП - 5(6) - АВСЕ - 03 (Ш) по ГОСТ Р 51057-2001
порошкового огнетушителя, заряженного 2 кг ОТВ, оснащенного газогенерирующим устройством, используемым для создания избыточного давления вытесняющего в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров жидких (пожар класса В) и газообразных горючих веществ (пожар класса С), а также электро-оборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е):
ОП - 2(г) - ВСЕ по ГОСТ 51057-2001
воздушно-эмульсионного огнетушителя с объемом фторсодержащего заряда 5 л, с баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения загорания твердых (пожар класса А) и жидких горючих веществ (пожар класса В):
ОВЭ - 5(6) - АВ - 03 (ФторПАВ)
водного огнетушителя с тонкодисперсной струей, с объемом заряда ОТВ 5 л, с газовым баллоном высокого давления, используемым для создания избыточного давления вытесняющего газа в корпусе огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров твердых (пожар класса А) и жидких горючих веществ (пожар класса В):
ОВ - 5(6) - АВ "Борей" по ГОСТ Р 51057-2001
углекислотного огнетушителя, с массой заряда ОТВ 2 кг, предназначенного для тушения пожаров жидких горючих веществ (пожар класса В), газообразных горючих веществ (пожар класса С) и пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением (пожар класса Е):
ОУ - 2 - ВСЕ по ГОСТ Р 51057-2001

Общие технические требования

Огнетушители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51057, техническим и конструкторским документам, утвержденным в установленном порядке.
Огнетушители должны обеспечивать работоспособность в одном из следующих диапазонов температуры среды:
от +5 до 50°С;
от-10до50°С;
от -20 до 50°С;
от -40 до 50°С;
от -50 до 50°С;
от -60 до 50°С.

В том случае, если огнетушитель предназначен для эксплуатации в холодном или жарком климате, допускается по согласованию с предприятием-изготовителем ОТВ расширить диапазон температур его эксплуатации.
Масса заряда огнетушителя может отличаться от номинального значения:
• для порошковых огнетушителей не более чем на ±5% масс;
• для хладоновых и углекислотных огнетушителей масса ОТВ может быть меньше номинального значения в пределах до 5% масс.

Объем заряда водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей может быть меньше номинального значения в пределах до 5% об.
Коэффициент заполнения ОТВ не должен превышать:
• для водных воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей 0,85 по объему;
• для углекислотных огнетушителей 0,75 [кг/дм3].

Для порошковых огнетушителей рекомендуемый коэффициент заполнения (0,7-0,8) рупл,
рупл - кажущаяся насыпная плотность уплотненного порошка, кг/дм3.

Утечка газового ОТВ или вытесняющего газа из огнетушителя и из баллона высокого давления за год их эксплуатации или хранения не должна превышать:
а) для закачных огнетушителей и баллонов высокого давления с вытесняющим газом, которые оснащены манометром, обеспечивающим необходимую точность измерения, или штуцером для присоединения контрольного манометра - 10% величины номинального рабочего давления, указанного в технических документах и на этикетке огнетушителя или газового баллона.
Для закачных огнетушителей, оснащенных индикатором давления, утечку вытесняющего газа допускается контролировать положением стрелки индикатора давления, которая должна находиться в зеленом секторе шкалы;
б) для углекислотных и хладоновых огнетушителей 5% масс. первоначального значения массы ОТВ, но не более 50 г;
в) для баллонов высокого давления с вытесняющим газом, не имеющих манометра, 5% масс. первоначального значения массы вытесняющего газа, которое указано на баллоне, но не более 5 г.

Примечание. Контролируемый параметр (давление вытесняющего газа или масса) не должен выходить за пределы диапазона допустимых значений, определенного техническими документами на данный огнетушитель.

Конструкция огнетушителя должна исключать необходимость выполнения операции по его переворачиванию в ходе приведения его в действие и применения.
Конструкция запорно-пускового устройства огнетушителя не должна совмещать в себе функции запускающего устройства.
Продолжительность подачи ОТВ, обеспечиваемая огнетушителем, не должна быть меньше значения, указанного в таблице 1.

Таблица 1

m - номинальное значение массы ОТВ, кг.
V - номинальное значение объема заряда огнетушителя, л.

Длина струи ОТВ в зависимости от вида и количества ОТВ, заряженного в огнетушитель, должна быть не менее значения, указанного в таблице 2

Таблица 2

Огнетушители при проведении огневых испытаний должны тушить модельные очаги пожара класса А не ниже ранга, указанного в таблице 3.

Таблица 3

*)Для огнетушителя, заряженного порошком, предназначенным для тушения пожара класса А
**) Для огнетушителя, оснащенного стволом, создающим воздушно-механическую пену низкой кратности.

Огнетушители должны тушить модельные очаги пожара класса В не ниже ранга, указанного и таблицах 4 и 5.

Таблица 4

Таблица 5

Примечание. Модельные очаги пожара класса С не стандартизованы. Для тушения пожаров класса С рекомендуется использовать порошковые и газовые огнетушители, предназначенные для тушения пожара класса В.

Продолжительность приведения в действие огнетушителя с источником вытесняющего газа не должна превышать 6 с.
Остаток заряда огнетушителя после его разрядки (без прерывания и при полностью открытом клапане запорно-пускового устройства) должен составлять (от номинального значения, указанного в технических документах), %, не более:
• 15 для порошковых огнетушителей;
• 10 для остальных видов огнетушителей.

Значение пробного давления Рпр при проведении испытания на прочность корпуса огнетушителя низкого или высокого давления, изготовленного из стали, цветного металла или из неметаллического материала, следует определять в соответствии с требованиями ПБ 10-115.
Корпус огнетушителя низкого давления при испытании на разрушение должен в течение 60 с выдерживать давление Pразр = 2,7 Рра6 max, но не менее 5,5 МПа.
Огнетушитель в собранном виде должен сохранять прочность при испытании давлением Pпр.
Порошковые и газовые огнетушители с массой ОТВ более 3 кг, водные, воздушно-эмульсионные и воздушно-пенные огнетушители с объемом заряда более 3 л должны быть оснащены гибким шлангом длиной не менее 400 мм.
Гибкий шланг огнетушителя должен сохранять прочность и герметичность при давлении Рра6 max.
Конструкция запорно-пускового устройства огнетушителя (без шланга), имеющего полную массу не более 5 кг, должна обеспечивать оператору возможность удерживать огнетушитель и одновременно управлять потоком ОТВ, используя только одну руку. Огнетушитель с полной массой более 1,5 кг и диаметром корпуса более 80 мм, должен быть оборудован ручкой для его переноски.
Конструкция порошкового огнетушителя с газовым баллоном или газогенерирующим устройством должна обеспечивать аэрацию порошка для его взрыхления при наддуве заряженного огнетушителя.
Конструкция запорно-пускового устройства должна обеспечивать герметичность при максимальном рабочем давлении Рра6 max.
Не допускается применять полимерные материалы для изготовления головки или корпуса огнетушителя, давление вытесняющего газа в котором создается при помощи газогенерирующего устройства, имеющего металлический корпус или приводящего к нагреву корпуса огнетушителя выше 60 °С.
Насадок для подачи ОТВ из огнетушителя, установленный на шланге, должен сохранять прочность при падении вместе со шлангом с высоты 1 м. Раструб углекислотного огнетушителя должен сохранять прочность после выпуска ОТВ и падения с высоты 1 м.
Детали огнетушителя низкого давления (корпус, головка, ручки для управления его работой и переноски, блокирующий фиксатор, насадок) должны сохранять прочность при падении заряженного огнетушителя с высоты 0,6 м.
Водный, воздушно-эмульсионный, воздушно-пенный и хладоновый огнетушители должны обладать стойкостью к внутренней коррозии.
Корпус огнетушителя должен быть окрашен в красный сигнальный цвет по ГОСТ Р 12.4.026.
Перезаряжаемые огнетушители закачного типа (кроме газовых) должны быть оснащены индикатором давления, показывающим наличие давления вытесняющего газа в огнетушителе и позволяющим оценить его величину. Индикатор давления должен иметь сопроводительные документы, подтверждающие соответствие его параметров требованиям технических документов на огнетушитель. В случае отсутствия сопроводительных документов на индикатор давления предприятие-изготовитель огнетушителей должно само организовать проведение их испытаний по ГОСТ 2405.
Срок службы перезаряжаемого огнетушителя с металлическим корпусом должен быть не менее 10 лет. Срок службы огнетушителя разового пользования определяется техническими документами на огнетушитель.
Вероятность безотказной работы огнетушителя, характеризующая надежность огнетушителя, не менее 0,95.

Маркировка переносных огнетушителей

Маркировка огнетушителя должна быть выполнена на русском языке и содержать следующую информацию:
а) товарный знак и наименование предприятия-изготовителя. Если данный тип огнетушителя выпускает несколько предприятий промышленного объединения, то на огнетушителе должны быть указаны товарный знак и адрес конкретного предприятия-изготовителя огнетушителя;
б) название и обозначение огнетушителя;
в) обозначение нормативного или технического документа, которому соответствует огнетушитель (технические условия, стандарт и т. д.);
г) ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем;
д) тип, марка и номинальное количество ОТВ (с указанием допусков), заряженного в огнетушитель;
с) способ приведения огнетушителя в действие в виде нескольких пиктограмм (схематических изображений), последовательно показывающих действия, необходимые для работы с огнетушителем, например:
• подготовку огнетушителя к действию путем выведения блокирующего фиксатора из запускающего или запорно-пускового устройства, действия, которые необходимо предпринять для заполнения корпуса огнетушителя вытесняющим газом и время, которое необходимо выдержать до начала тушения (для огнетушителей с источником вытесняющего газа), наведение насадка огнетушителя на очаг пожара, включая рекомендуемое расстояние, с которого следует начинать тушение, действие, выполнение которого необходимо для начала подачи ОТВ на очаг пожара;
ж) предостерегающие надписи:
• об электрической опасности, например: “ВНИМАНИЕ: Не применять для тушения электрооборудования под напряжением” или “Огнетушитель пригоден для тушения пожаров электрооборудования под напряжением не более … В с расстояния не менее . . . м” (с указанием допустимого напряжения и безопасного расстояния до объекта тушения), о токсичности (для углекислотных и хладоновых огнетушителей), например: “ВНИМАНИЕ: Выделяющиеся при тушении газы опасны, особенно в замкнутых объемах”,
• о возможности обморожения (для углекислотных огнетушителей),
• о возможности возникновения разрядов статического электричества (для углекислотных и порошковых огнетушителей).
з) диапазон температур эксплуатации, например, “Может применяться при температуре от … до…”;
указание: “Предохранять огнетушитель от воздействия осадков, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов”; для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей указание о необходимости убирать их в холодное время года в отапливаемое помещение;
и) пиктограммы, обозначающие все классы пожаров (по стандарту или по ГОСТ 27331), а также пиктограмма пожара класса Е (с указанием максимального допустимого напряжения), с подстрочными надписями, раскрывающими вид горячего вещества (приложение Б). Пиктограммы классов пожаров, для которых огнетушитель не рекомендуется к использованию, должны быть перечеркнуты выделяющейся на фоне рисунка пиктограммы красной (или контрастной с фоном пиктограммы) диагональной полосой шириной не менее 3 мм, проведенной из верхнего левого угла в правый нижний угол.
Допускается не приводить пиктограмму пожара класса Д для огнетушителей, не предназначенных для его тушения;
к) рабочее давление вытесняющего газа в огнетушителе (с указанием пределов его изменения);
л) значение давления испытания огнетушителя на прочность Рпр;
м) массу и наименование вытесняющего газа (для огнетушителей с газовым баллоном высокого давления);
н) массу-брутто огнетушителя с указанием допустимых пределов ее изменения или минимальную и максимальную массы брутто. Масса брутто должна включать конструкционную массу огнетушителя, массу заряда огнетушителя, вытесняющего газа и массу узла выпуска ОТВ (вместе со шлангом и насадком, если они входят в комплект огнетушителя);
о) номера сертификатов (при необходимости);
п) указание о действии, которое необходимо предпринять после применения огнетушителя, например:
• “Перезарядить огнетушитель после полного или частичного применения”. Для огнетушителя одноразового пользования: “Заменить сразу после применения”,
• “Периодически проверять …” с указанием частоты проверки;
р) месяц и год изготовления;
с) наименование и адрес предприятия-изготовителя (если они не указаны ранее).
Рекомендуемые образцы этикеток приведены в приложении Б.
На опорной или нижней части корпуса огнетушителя должен быть выбит год его изготовления.

Для огнетушителей, контроль годности которых проводят взвешиванием, необходимо указывать его конструкционную массу без заряда. На корпусе огнетушителя высокого давления (в его верхней части), помимо указанных выше сведений, наносят также маркировку, предусмотренную для баллонов ПБ 10-115. Нанесенные клейма должны быть хорошо видны и читаемы после нанесения лакокрасочного или защитного покрытия. Допускается место нанесения указанной маркировки выделять цветной рамкой, контрастной с цветом корпуса огнетушителя.
После проведения перезарядки ОТВ на огнетушитель должна быть нанесена маркировка в виде дополнительной этикетки, на которой должны быть указаны:
• товарный знак, наименование и адрес организации, производившей перезарядку огнетушителя;
• марка и масса заряженного ОТВ;
• ранги модельных очагов пожара, которые могут быть потушены данным огнетушителем (в том случае, если они изменились после перезарядки огнетушителя новым ОТВ);
• дата проведения перезарядки;
• дата и давление гидравлического испытания (если оно проводилось).

Раструб углекислотного огнетушителя должен иметь маркировку, нанесенную в районе выходного сечения, с указанием предприятия-изготовителя и типоразмера огнетушителя, для использования с которым он предназначен.

Требования безопасности

ОТВ, заряжаемое в огнетушитель, и устанавливаемое в него газогенерирующее устройство должны иметь гигиенический сертификат (заключение) Российской Федерации.

Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен блокирующим фиксатором, исключающим срабатывание огнетушителя при его переноске, падении, при воздействии вибрации или случайном воздействии на элементы запуска. На заряженном огнетушителе блокирующий фиксатор должен быть опломбирован таким образом, чтобы исключалась возможность применения огнетушителя без выведения блокирующего фиксатора и разрушения системы его пломбирования.

Конструкция крепления раструба к головке углекислотного огнетушителя (без шланга) должна обеспечивать возможность его установки и надежной фиксации в удобном для оператора положении. Это положение раструба не должно самопроизвольно изменяться при выпуске заряда из огнетушителя. Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку или изоляцию для защиты руки оператора от переохлаждения.

Огнетушитель с газогенерирующим устройством, углекислотный огнетушитель, а также как правило, водный, воздушно-эмульсионный и воздушно-пенный огнетушитель, оснащенный источником вытесняющего газа, должен иметь устройство, расположенное в головке или корпусе огнетушителя, предохраняющее от превышения давления в корпусе огнетушителя сверх допустимого значения.

Конструкция предохранительного устройства от превышения давления в углекислотном огнетушителе должна обеспечивать возможность сброса ОТВ по нескольким направлениям, чтобы погасить реактивное усилие и исключить возможность самопроизвольного перемещения огнетушителя.

Углекислотные огнетушители с содержанием паров воды в ОТВ более 0,006% масс. и длиной струи ОТВ менее 3 м не следует применять для тушения пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением более 1000 В.
Углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом, изготовленным из металла, не следует использовать для тушения пожаров электрооборудования.
Огнетушитель и его отдельные детали не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной получения оператором травмы.
Резьбовые соединения на корпусе огнетушителя низкого давления на его головке и на крышке, закрывающей отверстие для его зарядки, должны иметь не менее пяти полных витков и обеспечивать сброс давления не менее чем при двух полных витках, чтобы обеспечивать безопасный сброс давления при разборке огнетушителя.

Запрещается:
• эксплуатировать огнетушитель с индикатором давления, имеющим механические дефекты;
• выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
• заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и манометра;
• направлять струю ОТВ при работе в сторону близко стоящих людей.

При сборке, зарядке, испытании и ТО огнетушителей должны быть обеспечены требования охраны окружающей среды.

Передвижные огнетушители

Классификация и обозначение

К передвижным относятся огнетушители массой не менее 20, но не более 400 кг, имеющие одну или несколько емкостей для зарядки ОТВ, которые смонтированы на тележке.
Передвижные огнетушители по виду применяемого огнетушащего вещества подразделяются на:
- водные (ОВ);
- воздушно-пенные (ОВП);
- порошковые (ОП);
- газовые (ОУ, ОХ);
- комбинированные (ОК).

По возможности и способу восстановления технического ресурса передвижные огнетушители относятся к ремонтируемым изделиям.
В зависимости от вида заряженного ОТВ передвижные огнетушители могут использоваться для тушения загорании одного или нескольких классов пожаров горючих веществ (ГОСТ 27331): А, В, С или Е.
Огнетушители ранжируются по эффективности тушения модельных очагов пожара классов А и В. Огнетушители, не предназначенные для тушения пожаров класса А, ранжируются по эффективности тушения модельных очагов пожара класса В.

Структура обозначения передвижных огнетушителей.
ОХХ (X) - XXX (X) - ХХА; ХХХВ-Х; С - (XX) XX X
1 2 3 4 5 6 7 8
где:
1 - тип огнетушителя по виду огнетушащего вещества (В, ВП, П, У, X, К);
2 - вид струи ОТВ (М, Р) или кратность пены (Н, С);
3 - вместимость корпуса огнетушителя, л;
4 - принцип вытеснения ОТВ (з, б, г);
5 -ранг огнетушителя;
6 -модель (01, 02 и т.д.);
7 - климатическое исполнение (У1, Т2 и т.д.);
8 обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ).

Примеры обозначения передвижных огнетушителей:
• воздушно-пенного огнетушителя, в выходном насадке которого формируется струя воздушно-механической пены средней кратности, имеющего корпус вместимостью 100 л, закачного типа, который может быть использован для тушения пожаров твердых веществ (тушит модельный очаг 6А), горючих жидкостей (тушит модельный очаг 233В); модель огнетушителя 01, климатическое исполнениеУ2, изготовлен по ГОСТ Р…
ОВП(С)-100(з)-6А; 233В-(01) У2 ГОСТ Р…
• порошкового огнетушителя, имеющего корпус вместимостью 50 л, рабочее давление вытесняющего газа в котором создается газогенерирующим элементом, огнетушитель может быть использован для тушения пожаров твердых веществ (тушит модельный очаг - 10А), горючих жидкостей (тушит модельный очаг 233В) и горючих газов; модель огнетушителя 02, климатическое исполнение У2, изготовлен по ТУ… ОП-50(г)-10А; 233В; С-(02) У2 ТУ…

Общие технические требования

Конструкция передвижного огнетушителя должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 949, ГОСТ 15150, ГОСТ Р 51017, правилам и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Качество покупных изделий и компонентов должно быть подтверждено необходимыми документами предприятий-поставщиков. Изделия и материалы, не прошедшие входной контроль (по ГОСТ 24297), для комплектации и монтажа огнетушителей не допускаются.
Огнетушащие вещества и газы для их вытеснения по своим параметрам, а также срокам сохраняемости в огнетушителе должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов.
В качестве газа для вытеснения ОТВ из огнетушителей и заряда для газовых баллонов огнетушителей следует использовать: воздух, азот, диоксид углерода, инертные газы или смеси перечисленных газов. Точка росы для газов, используемых в хладоновых и порошковых огнетушителях, должна быть не выше их минимальной температуры эксплуатации.
В огнетушителях для вытеснения ОТВ допускается применение газогенерирующих элементов, прошедших промышленные испытания, рекомендованных к применению государственными надзорными органами. Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания в ОТВ шлаков или каких - либо его отдельных частей.

Передвижные огнетушители должны сохранять свой внешний вид и работоспособность при температурах:
• от плюс 5 до плюс 50°С;<
• от минус 20 до плюс 50°С;
• от минус 40 до плюс 50°С;
• от минус 50 до плюс 50°С.

Масса заряда ОТВ должна отличаться от номинальных значений не более чем:
• на ±5% -для порошковых огнетушителей;
• от 0 до минус 5% - для хладоновых и углекислотных огнетушителей.

Объем заряда ОТВ для водных и воздушно-пенных огнетушителей не должен отличаться от номинального более чем от 0 до минус 5%. Вместимость корпуса огнетушителя не должна отличаться от номинальной вместимости, указанной в технической документации на огнетушитель, более чем на ±5 %.
Закачные огнетушители (кроме углекислотных) и баллоны с вытесняющим сжатым газом, которые расположены снаружи корпуса огнетушителя, должны быть оснащены индикаторами давления или манометрами, позволяющими контролировать в них давление газа. Утечка заряда газовых огнетушителей и вытесняющего газа не должна превышать:
• 5% масс в год от первоначальной массы ОТВ или заряженного газа - для углекислотных и хладоновых огнетушителей закачного типа, а также для газовых баллонов;
• 10% в год от давления зарядки - для закачных огнетушителей остальных типов и для газовых баллонов, расположенных снаружи корпуса огнетушителя.

Передвижной огнетушитель должен быть спроектирован таким образом, чтобы его могли транспортировать к месту загорания и приводить в действие один-два человека (если полная масса огнетушителя не превышает 200 кг) или два-три человека (если полная масса огнетушителя более 200 кг).
Продолжительность приведения в действие и набора рабочего давления для огнетушителя с массой ОТВ до 150 кг должна составлять не более 20 с; для огнетушителя с массой ОТВ более 150 кг - не более 30 с.
В передвижном огнетушителе с газовым баллоном или с газогенерирующим элементом после наддува корпуса огнетушителя вытесняющим газом (при закрытом клапане на насадке-распылителе) падение давления за 15 мин не должно превышать 5%.
Продолжительность подачи ОТВ должна быть не меньше значений, приведенных в таблице 6.

Таблица 6

Длина струи ОТВ должна быть:
• для углекислотного, хладонового, водного (с распыленной струей) и воздушно-пенного огнетушителя не менее 4 м;
• для порошкового огнетушителя не менее 6 м.

Для комбинированного огнетушителя длину струи определяют отдельно для каждого вида применяемого ОТВ (как для самостоятельного огнетушителя).
Остаток заряда огнетушащего вещества в огнетушителе после его полного срабатывания должен составлять не более 15% (для порошковых) и не более 10% (для остальных типов огнетушителей) от массы ОТВ в заряженном огнетушителе.
Запорно-пусковое устройство передвижного огнетушителя должно обеспечивать возможность многократно прерывать и вновь возобновлять подачу заряда ОТВ на очаг горения.
Передвижной огнетушитель должен обеспечивать тушение модельных очагов пожара классов А и (или) В рангом, не ниже указанного в таблице 7.
Для тушения пожаров класса С рекомендуется применять порошковый огнетушитель, который обеспечивает надежное тушение пожаров класса В.

Таблица 7

* Параметры модельных очагов пожаров класса В приведены для воздушно-механической пены средней кратности.
** Обозначение сложных модельных очагов пожаров класса В, составленных из одного очага ранга 233В и нескольких (2-4) очагов ранга 21 В, определенным образом расположенных вокруг центрального противня (прил. А).
Ток утечки по струе ОТВ для огнетушителя, предназначенного для тушения пожаров электрооборудования под напряжением, не должен превышать 0,5 мА в течение всего времени работы огнетушителя.
Корпус огнетушителя низкого давления при гидравлических испытаниях на прочность его материала и плотность сварных швов должен выдерживать в течение 60 с испытательное давление, равное:
• для закачных огнетушителей Р исп = 1,8 Р* max, но не менее 2,0 МПа (20 кгс/ см2);
• для огнетушителей с баллонами со сжатым газом или с газогенерирующим элементом Р исп = 1,3Р*max, но не менее 1,5 МПа (15 кгс/см2).

Корпус огнетушителя низкого давления должен выдерживать, не разрушаясь, предельное испытательное давление, равное:
• для водных, воздушно-пенных и порошковых огнетушителей закачного типа Р пред = 3,6Р*max;
• "для хладоновых огнетушителей и огнетушителей с баллоном со сжатым газом или с газогенерирующим элементом Рпред = 2,7Р*max.

Огнетушитель низкого давления должен сохранять прочность при:
• циклическом изменении давления;
• транспортировании;
• воздействии ударных нагрузок.

Конструкция корпуса огнетушителя высокого давления должна отвечать требованиям ГОСТ 14249 и Правил.
Водные и воздушно-пенные огнетушители должны иметь на внутренней поверхности корпуса маркировку уровня заполнения их жидкостью.<
Водные и воздушно-пенные огнетушители, как правило, должны иметь фильтрующие элементы до входа в самое узкое проходное сечение канала, размер ячейки которых должен быть меньше минимального сечения канала истечения. Общая площадь проходного сечения фильтра должна не менее чем в пять раз превышать величину площади минимального сечения канала истечения.
Передвижные огнетушители для зарядки огнетушащим веществом должны иметь в корпусе отверстие диаметром не менее 20 мм.
У порошковых огнетушителей запорно-пусковое устройство с сифонной трубкой не должно вставляться в отверстие, предназначенное для загрузки порошкового состава.
Порошковые огнетушители должны быть оборудованы аэратором для псевдоожижения порошка при их наддуве.
Огнетушители закачного типа, как правило, должны иметь фильтрующий элемент перед индикатором давления, чтобы предохранить его от возможности попадания ОТВ.
Насадок-распылитель передвижного огнетушителя должен сохранять прочность при падении с высоты 0,9 м.
Раструб углекислотного огнетушителя должен выдерживать статическую нагрузку массой 25 кг в течение 5 мин.
Конструкция передвижного огнетушителя должна обеспечивать возможность сброса давления в корпусе в случае невыхода заряда ОТВ.
Запорно-пусковое устройство должно обеспечивать герметичность при давлении, равном Рраб тах для корпуса огнетушителя.

Передвижной огнетушитель должен быть оснащен гибким шлангом длиной не менее 3 м. Гибкий шланг с перекрывным насадком должен обеспечивать:
• герметичность при максимальном рабочем давлении;
• прочность при давлении Р ис п для корпуса огнетушителя низкого давления в течение 1 мин.

Гибкий шланг должен обеспечивать свободный проход ОТВ через насадок, крепиться на корпусе огнетушителя без переломов и перегибов, он не должен касаться пола, земли или колес при движении огнетушителя и должен сохранять гибкость во всем рабочем диапазоне температур.
Пластмассовые детали, постоянно находящиеся под избыточным давлением, должны выдерживать:
- предельное давление при испытании их на прочность:
а) при минимальной температуре эксплуатации огнетушителя, но не выше минус 20° С;
б) при максимальной температуре эксплуатации огнетушителя;
- испытание на ускоренное старение в печи.

Пластмассовые детали, находящиеся под избыточным давлением только в момент применения огнетушителя, должны выдерживать, не разрушаясь, испытание по ускоренному старению в печи.
Пластмассовые детали, расположенные с внешней стороны огнетушителя, дополнительно подвергают испытанию на облучение ультрафиолетовым излучением.
Детали из полимерных материалов, находящиеся в постоянном контакте с огнетушащим веществом, должны подвергаться испытанию на их стойкость к воздействию ОТВ.
Огнетушители должны быть стойки к наружному и внутреннему коррозионному воздействию. Металлические детали из некоррозионностойких материалов должны иметь защитные и защитно-декоративные покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.
Лакокрасочные покрытия должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.074, ГОСТ 9.104, ГОСТ 23852 и сохранять свои защитные и декоративные свойства в течение всего срока службы огнетушителя.
Наружная поверхность корпуса огнетушителя должна быть окрашена в красный цвет в соответствии с ГОСТ 12.4.026.
Максимальное значение шкалы манометра должно быть в пределах 135…250% от номинального рабочего давления при температуре (20±5)°С, которое указано в технических условиях на огнетушитель.
Значения минимального и максимального рабочего давления (которые берут по техническим условиям на огнетушитель) должны быть указаны отметками с цифрами на шкале индикатора давления.
Участок шкалы, охватывающий диапазон рабочего давления, должен быть окрашен в зеленый цвет. Участки шкалы вне диапазона рабочего давления должны быть окрашены в красный цвет и иметь надпись: “Превышение давления” - для участка выше Рраб max;
“Требуется зарядка” - для участка шкалы от нуля до значения минимального рабочего давления.

Участки шкалы манометра также рекомендуется выделять указанными цветовыми тонами путем нанесения линии, полосы или сектора.
Максимальное значение допускаемой основной погрешности индикатора давления не должно превышать ±4%.
По требованию заказчика допускается, чтобы шкала манометра или индикатора давления имела наименование или условное обозначе-ние вида ОТВ, с которым он может использоваться.
Предприятиям-изготовителям огнетушителей следует руководствоваться техническими характеристиками, которые приведены в паспорте на манометр и в протоколах его испытаний и удостоверяют возможность его установки на огнетушитель.
Резьба на огнетушителе должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 24705 или ГОСТ 9909.
Резьба должна быть полного профиля, чистой, без вмятин, забоин, подрезов и сорванных ниток.

Передвижные огнетушители должны сохранять устойчивое рабочее положение, исключающее возможность их падения или самопроизвольного перемещения как в режиме ожидания, так и во время работы, а также при отклонении их на угол до 10°. Рукоятка тележки при перемещении огнетушителя должна располагаться на высоте (900±200) мм.
Назначенный срок службы передвижного огнетушителя должен быть не менее 10 лет.
Огнетушитель должен безотказно работать после десяти циклов эксплуатационных испытаний.
Огнетушители или их элементы, приобретаемые за границей, так-же должны удовлетворять требованиям, изложенным выше.

Маркировка передвижных огнетушителей

Маркировка огнетушителя должна содержать:
а) наименование или товарный знак завода-изготовителя. Если данный тип огнетушителя выпускается несколькими заводами, то на огнетушителе должно быть четко обозначено, каким конкретным заводом он изготовлен;
б) тип (обозначение) огнетушителя;
в) пиктограммы (схематические изображения), обозначающие все классы пожаров по ГОСТ 27331. Пиктограммы классов пожаров, для которых огнетушитель не рекомендуется к использованию, должны быть перечеркнуты красной диагональной полосой, проведенной из верхнего левого угла в нижний правый угол;
г) диапазон температур эксплуатации, например, “Может применяться при температуре от… до…”;
д) способ приведения огнетушителя в действие с одной или несколькими пиктограммами, расположенными в цифровом порядке.
Последовательность пиктограмм должна в картинках показывать рекомендуемые действия, необходимые для работы с огнетушителем:
• подготовка огнетушителя к действию путем выведения фиксатора из запорно-пускового устройства;
• действия, необходимые для заполнения корпуса огнетушителя (незакачного типа) вытесняющим газом;
• наведение насадка - распылителя огнетушителя на очаг пожара, включая рекомендуемое расстояние до пламени, на котором можно начинать выпуск огнетушащего вещества;
• действия, необходимые для подачи ОТВ на очаг пожара;
• особенности применения данного вида ОТВ;
е) надписи, предостерегающие об:
• электрической опасности, например, “Не пригоден для тушения электрооборудования под напряжением” или “Пригоден для тушения пожаров электрооборудования под напряжением…” (с указанием допустимого напряжения);
• токсичности;
• возможности обморожения;
ж) указание о действии, предпринимаемом после использования огнетушителя, например: “Перезаряжать огнетушитель сразу после применения”; “Периодически проверять” с указанием частоты проверки;
з) массу и вид ОТВ, используемого при зарядке огнетушителя;
и) рабочее давление вытесняющего газа в огнетушителе;
к) массу-брутто с указанием допустимых пределов ее изменения или минимальную и максимальную массы брутто. Масса брутто должна включать массу заряда ОТВ и узла разрядки огнетушителя;
л) номер сертификата (при необходимости);
м) номер ГОСТа или нормативного документа, которому соответствует изделие;
н) месяц и год изготовления;
Рекомендуется объединять надписи перечислений а-г, д, е, ж, з-н, соответственно, в пять отдельных частей. Надписи перечислений а - е должны быть хорошо видны при установке огнетушителя на защищаемом объекте.
Надписи перечисления ж должны быть расположены на противоположной стороне огнетушителя на уровне 2/3 его высоты.

Данные перечислений з - н допускается располагать на противоположной стороне огнетушителя, а при невозможности - эти данные приводят в паспорте.
Относительные размеры шрифта надписей перечислений а - е должны быть такими, чтобы в экстренной ситуации внимание концентрировалось на надписи перечисления д.
Схема приведения огнетушителя в действие должна быть такого размера, чтобы внимание привлекалось к ней сильнее, чем к надписям.

На газовых баллонах для вытесняющего газа должны быть выбиты:
• масса пустого баллона;
• рабочее давление;
• дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования баллона;
• наименование завода-изготовителя баллона.

Маркировка на корпусе огнетушителя должна, как правило, быть выполнена методами шелкографии, декалькомании или наклейкой этикеток на синтетической основе (ГОСТ 12.4.009).
Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы огнетушителя.

Требования безопасности

Огнетушитель должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.037.
Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен устройством блокировки для предотвращения несанкционированного приведения его в действие. Снятие устройства блокировки должно включать операции, отличающиеся от приведения огнетушителя в действие. Устройство блокировки должно пломбироваться, иметь простую конструкцию, чтобы при произвольном воздействии исключалась его деформация или поломка.
Огнетушитель и его отдельные узлы не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной травмирования обслуживающего персонала.
Резьбовые соединения на корпусе огнетушителя должны иметь не менее четырех полных витков, чтобы обеспечить сброс давления при двух полных витках.
Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку для защиты руки оператора от переохлаждения. Передвижной огнетушитель должен быть снабжен предохранительным устройством от превышения давления выше допустимого значения (ГОСТ 12.2.085).
На передвижном огнетушителе закачного типа (водном, воздушно-пенном и порошковом) допускается не устанавливать предохранительный клапан, если в процессе его эксплуатации исключена возможность повышения давления в корпусе огнетушителя более чем на 10% его максимального значения.

На сборку огнетушителей допускаются:
• баллоны для вытесняющего газа, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 949, срок следующего освидетельствования которых органами Госгортехнадзора - не менее чем через 3,5 года;
• баллоны высокого давления со сжатым газом и газогенерирующие элементы, имеющие соответствующую маркировку;
• баллоны высокого давления с вытесняющим газом, прошедшие контроль массы или давления газа на соответствие требованиям нормативной документации.

Перед зарядкой ОТВ корпус порошкового и газового огнетушителя должен быть просушен. Наличие влаги не допускается.

Запрещается:
• эксплуатировать огнетушитель при появлении трещин на корпусе, на накидной гайке запорно-пусковой головки, при обнаружении негерметичности соединений или при неисправности индикатора давления;
• выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
• заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и манометра;
• наносить удары по закачному огнетушителю или по газогенерирующему элементу;
• направлять шланг при работе в сторону близко стоящих людей.

При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте огнетушителей должно обеспечиваться выполнение соответствующих требований ГОСТ 8050, ГОСТ 9293, ГОСТ 10157, ГОСТ 15899, ГОСТ 26952, ГОСТ Р 50588, требований безопасности, приведенных в технических условиях и в инструкции по эксплуатации обслуживаемых огнетушителей, а также требований технической документации на баллоны для вытесняющего газа и на газогенерирующие элементы.
К введению в эксплуатацию допускается только полностью заря-енный и опломбированный передвижной огнетушитель, снабженный биркой с указанием даты (месяц и год) зарядки, даты очередного контроля параметров ОТВ и технического освидетельствования огнетушителя.

Эксплуатация огнетушителей

Порядок выбора огнетушителей для защиты объекта

Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного объекта, устанавливают исходя из величины пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся горючих материалов (категории защищаемого помещения, определяемой по НПБ 105), характера возможного их взаимодействия с ОТВ и размеров защищаемого объекта.
В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса Д.
Для тушения пожаров класса Д огнетушители должны быть заряжены специальным порошком, который рекомендован для тушения данного горючего вещества, и оснащены специальным успокоителем для снижения скорости и кинетической энергии порошковой струи. Параметры и количество огнетушителей определяют исходя из специфики обращающихся пожароопасных материалов, дисперсности частиц и возможной площади пожара.
При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или строительных конструкций.
Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (электронно-вычислительные машины, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа).
Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть, дисперсность).
Запрещается применять порошковые и углекислотные огнетушители для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением выше, соответственно, 1 и 10 кВ.
Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим струю ОТВ в виде снежных хлопьев, как правило, применяют для тушения пожаров класса А.
Углекислотные огнетушители с диффузором, создающим поток ОТВ в виде газовой струи, следует применять для тушения пожаров класса Е.
Хладоновые огнетушители должны применяться в тех случаях, когда для эффективного тушения пожара необходимы огнетушащие составы, не повреждающие защищаемое оборудование и объекты (вычислительные центры, радиоэлектронная аппаратура, музейные экспонаты, архивы и т. д.).
Воздушно-пенные огнетушители применяют для тушения пожаров класса А (как правило, со стволом пены низкой кратности) и пожаров класса В.
Воздушно-пенные огнетушители не должны применяться для тушения оборудования, находящегося под электрическим напряжением, для тушения сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Водные огнетушители следует применять для тушения пожаров класса А.

Запрещается применять водные огнетушители для тушения оборудования, находящегося под электрическим напряжением, сильно нагретых или расплавленных веществ, а также веществ, вступающих с водой в химическую реакцию, которая сопровождается интенсивным выделением тепла и разбрызгиванием горючего.
Рекомендации по выбору огнетушителей для тушения пожаров различных классов приведены в таблице 8.

Таблица 8

Примечания:
* Использование растворов фторированных пленкообразующих пенообразователей повышает эффективность пенных огнетушителей (при тушении пожаров класса В) на одну-две ступени.
** Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.
*** Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных успокоителем порошковой струи.
**** Кроме огнетушителей, оснащенных металлическим диффузором для подачи углекислоты на очаг пожара.
Знаком “+++” отмечены огнетушители, наиболее эффективные при тушении пожара данного класса; “++” огнетушители, пригодные для тушения пожара данного класса; “+” огнетушители, недостаточно эффективные при тушении пожара данного класса; “-” - огнетушители, непригодные для тушения пожара данного класса.

Определение необходимого минимального количества огнетушителей для защиты конкретного объекта производят по таблице 9.

Таблица 9
Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

Примечания:
1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А порошок АВС(Е); для классов В, С и Е ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д Д.
2. Знаком “++” обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком “+” огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком “-” огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

3. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей или дополнительно к ним могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.
При возможности возникновения на защищаемом объекте значительного очага пожара (предполагаемый пролив горючей жидкости может произойти на площади более 1 м2) необходимо использовать передвижные огнетушители (табл. 10).
Допускается помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечивать огнетушителями на 50% исходя из их расчетного количества.
Не допускается на объектах безыскровой и слабой электризации применять порошковые и углекислотные огнетушители с раструбами из диэлектрических материалов.
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями.

Таблица 10
Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

Примечания:
1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды:
для класса А - порошок АВС(Е); для классов В, С и Е - ВС(Е) или АВС(Е) и для класса Д - Д.
2. Значения знаков “++”, “+” и “-” приведены в примечании 2 табл. 9.
Если на объекте возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя должно отдаваться более универсальному по области применения огнетушителю (из рекомендованных для защиты данного объекта), имеющему более высокий ранг. Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом этаже не менее двух переносных огнетушителей.
Два или более огнетушителя, имеющие более низкий ранг, не могут заменять огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть сделано только для воздушно-пенных огнетушителей).

Выбирая огнетушитель, необходимо учитывать соответствие его температурного диапазона применения возможным климатическим условиям эксплуатации на защищаемом объекте.
Не допускается использовать на защищаемом объекте огнетушители и заряды к ним, не имеющие сертификат пожарной безопасности. Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в течение всего времени их эксплуатации.
Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому помещению и объекту отдельно.
При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом суммарной площади этих помещений.
Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют согласно требованиям технической документации на это оборудование или соответствующих правил пожарной безопасности.
Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.
Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории предприятий (организаций), не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих предприятий на расстоянии более 100 м от наружных пожарных водоисточников должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара по ИСО № 3941-77 в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11
Нормы оснащения зданий и территорий пожарными щитами

| № п/п | Наименование функционального назначения помещений и категорий помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В (Е) | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 2. | В (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А Е | ЩП-А ЩП-Е |
| 3. | Г и Д | 1800 | А В Е | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 4. | Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 | - | ЩП-СХ |
| 5. | Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ | - | А | ЩПП |

Примечание: ЩП-А щит пожарный для очагов пожара класса А; ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В, ЩП-Е щит пожарный для очагов пожара класса Е; ЩП-СХ щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций); ЩПП щит пожарный передвижной.
Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12
Нормы комплектации пожарных щитов

Примечания:
1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е); классов В и (Е) ВС(Е) или АВС(Е).
2. Значения знаков “++”, “+” и “-” приведены в примечании 2 таблицы 5.4.

Бочки для хранения воды, устанавливать рядом с пожарным щитом, должны иметь объем в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009. Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть размером не менее 1×1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2×1,5 м или 2×2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.
На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.
На каждый огнетушитель, установленный на объекте, заводят паспорт. Огнетушителю присваивают порядковый номер, который наносят на корпус краской, записывают в его паспорт и в журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей (см. гл. 6.3 Справочника).
На огнетушители, заряженные одним видом ОТВ, организация (предприятие) оформляет инструкцию по применению и техническому обслуживанию, которую согласовывает с местным органом Государственной противопожарной службы. Инструкция должна содержать следующие сведения:
• марки огнетушителей;
• основные параметры огнетушителей;
• ограничения по температуре эксплуатации огнетушителей;
• действия персонала в случае пожара;
• порядок приведения огнетушителей в действие;
• основные тактические приемы работы с огнетушителями при тушении возможного пожара на защищаемом объекте;
• действия персонала после тушения пожара;
• объем и периодичность проведения технического обслуживания огнетушителей;
• правила техники безопасности при использовании и техническом обслуживании огнетушителей.

В инструкции по эксплуатации углекислотных огнетушителей должно быть указано на:
• возможность накопления зарядов статического электричества на диффузоре огнетушителя (особенно если диффузор изготовлен из полимерных материалов);
• снижение эффективности огнетушителей при отрицательной температуре окружающей среды;
• опасность токсического воздействия паров углекислоты на организм человека;
• опасность снижения содержания кислорода в воздухе помещения в результате применения углекислотных огнетушителей (особенно передвижных);
• опасность обморожения ввиду резкого снижения температуры узлов огнетушителя.

В инструкции по эксплуатации хладоновых огнетушителей должно быть указано на:
• опасность токсического воздействия на организм человека хладонов и продуктов их пиролиза;
• повышение коррозионной активности хладона при контакте с парами или каплями воды;
• возможность отрицательного воздействия хладонов на окружающую среду.

В инструкции по эксплуатации воздушно-пенных огнетушителей должно быть указано на:
• возможность замерзания рабочего раствора огнетушителей при отрицательных температурах и необходимость переноса их в зимнее время в отапливаемое помещение;
• высокую коррозионную активность заряда огнетушителя;
• необходимость ежегодной перезарядки огнетушителя с корпусом из углеродистой стали (из-за недостаточной стабильности заряда при контакте с материалом корпуса огнетушителя);
• возможность загрязнения компонентами, входящими в заряд огнетушителей, окружающей среды.

Защита автотранспортных средств

Для защиты автотранспортных средств должны применяться порошковые или хладоновые огнетушители.
Допускается применение на автотранспортных средствах углекислотных огнетушителей, если они имеют огнетушащую способность не ниже (по классу пожара В), чем рекомендованные для этой же цели порошковые или хладоновые огнетушители.
На автотранспортные средства допускается устанавливать только те огнетушители, конструкция которых выдержала испытание на вибрационную прочность. Конструкция кронштейна для крепления огнетушителя должна быть надежной, чтобы исключалась вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, а также при столкновении или ударе его о препятствие.
В качестве заряда в порошковых огнетушителях целесообразно использовать многоцелевые порошковые составы типа АВСЕ.
Легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми или хладоновыми огнетушителями с вместимостью корпуса не менее 2 л (типа ОП-2 или ОХ-2).
Автобусы особо малого класса (типа РАФ, “Газель” и др.) оснащаются, как минимум, одним огнетушителем типа ОП-2; автобусы малого класса (ПАЗ и др.) - двумя огнетушителями ОП-2; автобусы среднего класса (ЛАЗ, ЛиАЗ и др.) и другие автотранспортные средства для перевозки людей - двумя огнетушителями (один в кабине ОП-5, другой в салоне ОП-2).
Автоцистерны для перевозки нефтепродуктов и транспортные средства для перевозки опасных грузов должны оснащаться, как минимум, двумя огнетушителями типа ОП-5: один должен находиться на шасси, а второй - на цистерне или в кузове с грузом.

На большегрузных внедорожных автомобилях - самосвалах должен быть установлен один огнетушитель типа ОП-5.
Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы двухлитровыми огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.

На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном месте. Запрещается хранение огнетушителей в багажнике, кузове и в других местах, доступ к которым затруднен. Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.

Требования безопасности

Огнетушители должны соответствовать требованиям.
Огнетушащее вещество, заряжаемое в огнетушитель, должно иметь сертификат.
Механизм приведения огнетушителя в действие должен быть снабжен устройством блокировки для предотвращения несанкционированного приведения его в действие. Снятие устройства блокировки должно включать операции, отличающиеся от приведения огнетушителя в действие.
Устройство блокировки должно пломбироваться, иметь простую конструкцию, чтобы при воздействии на него исключалась деформация или поломка.
Огнетушитель и его отдельные узлы не должны иметь острых кромок, углов и выступающих элементов, которые могут стать причиной травмирования обслуживающего персонала.

Резьбовые соединения на корпусе огнетушителя должны иметь не менее четырех полных витков, чтобы обеспечить сброс давления при двух полных витках.
Раструб углекислотного огнетушителя с гибким шлангом должен иметь ручку для защиты руки оператора от переохлаждения. Передвижной огнетушитель должен быть снабжен предохранительным устройством (по ГОСТ 12.2.085), позволяющим исключить рост давления сверх допустимого значения.
На передвижных огнетушителях закачного типа (водных, воздушно-пенных и порошковых) допускается не устанавливать предохранительный клапан, если в процессе эксплуатации исключена возможность повышения давления в корпусе огнетушителя более чем на 10% от его максимального значения.

При сборке огнетушителей должны быть использованы:
• баллоны для вытесняющего газа, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 949, срок следующего освидетельствования которых органами Госгортехнадзора - не менее чем через 3,5 года;
• баллоны высокого давления со сжатым газом или газогенерирующие элементы, имеющие соответствующую маркировку;
• баллоны высокого давления с вытесняющим газом, прошедшие контроль массы или давления газа на соответствие требованиям технической документации.
Перед зарядкой ОТВ корпус порошкового или газового огнетушителя должен быть просушен. Наличие влаги не допускается.

Запрещается:
• эксплуатировать огнетушитель при появлении трещин на корпусе, накидной гайке, запорно-пусковой головке, при обнаружении негерметичности соединений или неисправности индикатора давления;
• выполнять любые ремонтные работы при наличии давления в корпусе огнетушителя;
• заполнять корпус закачного огнетушителя вытесняющим газом вне защитного ограждения и от источника, не имеющего регулятора давления и манометра;
• наносить удары по закачному огнетушителю или по газогенери-рующему элементу;
• направлять шланг при работе в сторону близко стоящих людей.

При эксплуатации, техническом обслуживании, испытаниях и ремонте огнетушителей должно обеспечиваться выполнение требований ГОСТ 8050, ГОСТ 9293, ГОСТ 10157, ГОСТ 15899, ГОСТ 26952, ГОСТ Р 50588, требований безопасности, приведенных в технических условиях и в инструкции по эксплуатации обслуживаемых огнетушителей, а также требований нормативно-технических документов на баллоны для вытесняющего газа или на газогенерирующие элементы.
К введению в эксплуатацию допускаются только полностью заряженные и опломбированные передвижные огнетушители, снабженные биркой с указанием даты (месяц и год) зарядки, даты очередной перезарядки и технического освидетельствования.

Размещение огнетушителей

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009 (разд. 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также - около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эва-куации людей во время пожара.

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные щиты (пункты).
В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009).
Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется требованиями ППБ-01, оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м - для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 м - для помещений категории Д.

Рекомендуются переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их о действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним.

Запорно-пусковое устройство огнетушителей или дверцы шкафа (в случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы. Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

Расстояние от двери до огнетушителя должно был таким, чтобы не мешать ее полному открыванию.
Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.

Водные и пенные огнетушители, установленные вне помещений или в неотапливаемом помещении и не предназначенные для эксплуатации при отрицательных температурах, должны быть сняты на холодное время года (температура воздуха ниже 1°С). В этом случае на их месте и на пожарном щите должна быть помещена информация о месте нахождения огнетушителей в течение указанного периода и о месте нахождения ближайшего огнетушителя.

Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается.

Техническое обслуживание огнетушителей

Общие требования

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителя, контроля места установки огнетушителя и надежности его крепления, возможности свободного подхода к нему, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе с огнетушителем. Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или организации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и параметрам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.

Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:
• наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управ-ления, гайках и головке огнетушителя;
• состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
• наличие четкой и понятной инструкции;
• наличие опломбированного предохранительного устройства;
• исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
• массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
• состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
• состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

По результатам проверки делают необходимые отметки в паспорте огнетушителя, ему присваивают порядковый номер, который наносят на огнетушитель и записывают в журнал учета огнетушителей.
Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.

Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя, осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям нормативных документов, перезарядку огнетушителей.

При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению положительная (свыше 40°С) или отрицательная (ниже минус 40°С) температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25°С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т. д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 месяцев.

Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнетушители.

В том случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газового огнетушителя превышает предельные значения, такие огнетушители должны быть выведены из эксплуатации и отправлены в ремонт и на перезарядку.

Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведены внешний и внутренний осмотр, а также гидравлическое испытание на прочность и пневмагические испытания на герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо обращать внимание на:
• состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (наличие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);
• наличие следов коррозии;
• состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
• состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
• массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;
• состояние поверхности и узлов крепления шланга;
• состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;
• состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных и пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).

В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.
Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено, что заряд хотя бы по одному из параметров не соответствует требованиям технических условий, то такой заряд ОТВ подлежит замене.
Корпуса огнетушителей закачного типа низкого давления, а также огнетушителей с термическим элементом должны подвергаться испытанию гидростатическим пробным давлением, равным 1,8 Р раб мах, но не менее 2,0 МПа.
Корпуса огнетушителей низкого давления с газовым баллоном или с газогенерирующим элементом должны испытываться гидростатическим пробным давлением, равным 1,3 Р раб мах, но не менее 1,5 МПа.
Корпуса углекислотных огнетушителей должны подвергаться испытанию гидростатическим давлением не реже одного раза в 5 лет. Величина испытательного давления определяется в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 10-115-96).

После успешного завершения испытания огнетушитель должен быть просушен, покрашен (если необходимо) и заряжен ОТВ. Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, не подлежат последующему ремонту, выводятся из эксплуатации и выбраковываются.
О проведенных проверках и испытаниях делается отметка на огнетушителе, в его паспорте и в журнале учета огнетушителей.

Перезарядка огнетушителей

Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение, но не реже сроков, указанных в табл. 13.

Таблица 13
Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей

* Огнетушители с многокомпонентным стабилизированным зарядом на основе углеводородного пенообразователя должны перезаряжаться не реже одного раза в 2 года.

Величина утечки для переносных огнетушителей не должна превышать:
а) для закачных огнетушителей с индикатором давления - 10% в год от рабочего давления;
б) для огнетушителей углекислотных и закачных, не имеющих индикатора давления, - 5% или 50 г (наименьшая из этих величин) в год;
в) для баллончиков с газом - 5% или 7 г (наименьшая из этих величин) в год.

Для передвижных огнетушителей величина утечки не должна превышать следующих значений:
а) для углекислотных и хладоновых огнетушителей закачного типа, а также для газовых баллонов - 5% масс. в год от первоначального значения массы ОТВ или заряженного газа;
б) для закачных огнетушителей остальных типов и для газовых баллонов, расположенных снаружи корпуса огнетушителя, - 10% в год от давления зарядки.

Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида используемого ОТВ.
Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) разбирают, и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка:
• внешний вид;
• наличие комков или посторонних предметов;
• сыпучесть при пересыпании рукой;
• возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см;
• содержание влаги и дисперсность.

В том случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
Воздушно-пенные огнетушители, внутренняя поверхность корпуса которых защищена полимерным или эпоксидным покрытием, или корпус огнетушителя изготовлен из нержавеющей стали, или в которых фторсодержащий пенообразователь находится в концентрированном виде в отдельной емкости и смешивается с водой только в момент применения огнетушителей, должны проверяться с периодичностью, рекомендованной фирмой-изготовителем огнетушителей. Перезаряжаться такие огнетушители должны не реже одного раза в 5 лет. Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться в полном объеме не реже одного раза в 12 месяцев.

Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.
ОТВ, предназначенные для зарядки в огнетушитель, должны быть герметично упакованы, иметь четкую маркировку и необходимую сопроводительную техническую документацию, а также пройти входной контроль на проверку соответствия их основных эксплуатационных параметров требованиям нормативных документов.
ОТВ, не соответствующие по своим параметрам требованиям нормативной и технической документации, не должны применяться для зарядки в огнетушители.
Не допускается при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД.
Заряд водных и пенных огнетушителей полностью заменяется свежим.
Не допускается смешивать порошковые составы различных типов (АВСЕ, ВСЕ, Д и т. д.), т. к. это приводит к значительному ухудшению их эксплуатационных свойств и к снижению огнетушащей способности.
Запрещается преобразовывать огнетушители из одного типа в другой.
Необходимо использовать только такие составы и в таком количестве, которые указаны в нормативно-технической или технической документации на данный огнетушитель.

Если при перезарядке огнетушителя используют ОТВ с другой областью применения, чем рекомендовано в технической документации на огнетушитель, проводятся испытания на предмет обеспечения установленных для данной модели огнетушителя:
• длины струи ОТВ;
• остатка заряда ОТВ после его полного выброса;
• продолжительности подачи ОТВ;
• тушения модельных очагов пожара классов А и В, в порядке, изложенном в разделах 3 и 4 данного Справочника.

При получении положительных результатов вносятся соответствующие изменения в обозначение, в этикетку (или устанавливается новая) и в паспорт огнетушителя. Потребитель, при этом, должен быть проинформирован о произведенной замене в письменной форме.
Запрещается заряжать ОТВ в корпус огнетушителя сверх допустимого значения (особенно водных и пенных огнетушителей), т. к. это может привести к его разрушению при наддуве.
Неиспользованный заряд хладонового огнетушителя не допускается выпускать в атмосферу; он должен быть собран в герметичную емкость и подвергнут регенерации или утилизации.
Заряд водного или пенного огнетушителя должен быть собран в специальную емкость, проверен по основным параметром и, в зависимости от полученных результатов, подвергнут процессу регенерации или утилизации.
Корпуса порошковых и газовых огнетушителей перед зарядкой ОТВ должны быть просушены. Наличие в них влаги не допускается.
Для создания давления в порошковых и хладоновых огнетушителях необходимо использовать сжатый азот или воздух, прошедшие через фильтры и осушитель. Точка росы используемых газов не должна быть выше минус 50°С.
При перезарадке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.
О проведенной перезарядке огнетушителя делается соответству-ющая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки,прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

Формы документов по техническому обслуживанию огнетушителей

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

1. Номер, присвоенный огнетушителю
2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию
3. Место установки огнетушителя
4. Тип и марка огнетушителя
5. Завод-изготовитель огнетушителя
6. Заводской номер
7. Дата изготовления огнетушителя
8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ

* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).
** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

Журнал технического обслуживания огнетушителей

Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей